谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： CGB2025188
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（危废渣资源化升级改造项目钢制离心风机采购）。
3. 业务管理部门: 工程部
4. 项目内容

**①供货范围：投标方应成套供应如下设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 钢制离心风机 | 1. 风机形式：4-73-14.2D 右 45°；
2. 处理风量：80000m3 /h；
3. 风压（全压）：1800Pa；
4. 进、出风角度：右旋45°；
5. 电机功率：～75kW，电机采用永磁电机；
6. 风机入口阀：手动；
7. 介质温度：常温；
8. 输送介质：含水蒸气的空气；
9. 含尘浓度：≤80mg/m³；
10. 噪音：≤85dB（距设备 1 米）；
11. 电机防护等级：IP55；
12. 风机轴承冷却方式：风冷；
13. 风机基础尺寸：2200×3500；
14. 风机底部设排水口。
 | 1台/套 | 用于冲渣池水蒸气的排除。 |

② 技术要求

|  |
| --- |
| **一、技术规格、使用参数（条件）及技术要求**  |
| 1、型号及规格 | 1. 风机形式：4-73-14.2D 右 45°；
2. 处理风量：80000m3 /h；
3. 风压（全压）：1800Pa；
4. 进、出风角度：右旋45°；
5. 电机功率：～75kW，电机采用永磁电机；
6. 风机入口阀：手动；
7. 噪音：≤85dB（距设备 1 米）；
8. 电机防护等级：IP55；
9. 风机轴承冷却方式：风冷；
10. 风机基础尺寸：2200×3500；
11. 风机底部设排水口。
 |
| 2、 介质  | 1. 介质温度：常温；
2. 输送介质：含水蒸气的空气；
3. 含尘浓度：≤80mg/m³。
 |
| 3、技术性能参数 | 1、设备设计、制造、检查和试验应遵循如下标准规范的要求（执行但不限于以下标准）: GB50275-2010 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机 技术条件》HJ2020-2012 《袋式除尘工程通用技术规范》GB/T 3235-2008 《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》由投标人详细列出设计、制造、检查和试验的行业相关具体标准及规范。2、电气及控制要求①风机使用的电源为 380kV。②采用的电动机符合国家标准， 电机防护等级为IP55 ，绝缘等级为F。3、钢制离心风机材质及其他要求①风机机壳、轴盘等与输送介质接触部分使用316L不锈钢；②叶轮使用2205双相钢；③轴承座可拆分为上下两部分便于检修。4、备品备件： 除业主有特殊要求外，按正常供货范围提供一年操作运行的备品备件，投标时需列出 详细的名称及技术规格、数量、单价、使用寿命及供应商名单等信息。 |
| 4、 安装环境  | 设备为室外露天布置  |

1. 项目要求
2. 资质要求：营业执照应含有风机厂家等服务相关项。
3. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
4. 税率及价格：所有含税价格均为含 13 % 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
5. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：合同签订后预付合同总额30%，货到现场验收合格后支付合同总额60%。同时开具全额13%增值税专用发票，剩余合同总价的10%作为质量保证金，质量保证金在设备安装完成验收合格证书签署之日起连续正常运转12个月无质量问题或设备到厂18个月（先到为准），买方向卖方支付。

6.到货周期：预计2025年10月，具体到货接买方通知。

7.工期：现场具备施工条件，30日历天完成交工验收。

8、安装范围：

1）风机包括（但不限于以下内容）：风机机壳、叶轮、传动装置、电机、整体减震钢支架及减震器、风机进出口软连接（橡胶）、风机入口阀、电动机防雨罩（室外）、测温装置、测振装置。

2）卖方在厂内进行驱动装置与风机主轴的精确对中，对中精度需达到制造商标准并满足现场使用要求。

3）卖方在发货前在厂内将设备组装完毕，采取整体发货的方式运送到买方制定的地点交货。

4）土建由买方负责，投标方负责向招标方提供准确的设备基础条件图及工艺平面布置图。

9.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。