谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：YGCG2025117
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（危废渣项目铅电解板式换热器采购）。
3. 业务管理部门: 工程部
4. 项目内容

**①供货范围：投标方应成套供应如下设备，成套设备，包括（但不限于以下内容）：板式换热器，包括板片、密封垫片、框架、配套地脚螺栓等，进出口配对法兰、密封及连接件等。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 板式换热器 | 具体如下 | 1台 | 用于直线铸锭机循环回水冷却 |

**② 技术要求**

1. （1）介质情况：

一次侧：循环水（SS≦50mg/L；正常pH：6~9；比重1.0）；二次侧：软化循环水（SS≦50mg/L；正常pH：6~9；比重1.0）。

（2）操作情况：运行状态：连续运行。

（3）技术参数及性能要求

1）一次侧进出水温度45℃/35℃，Q=12m3/h；二次侧进出水温度32℃/42℃，Q=12m3/h。

2）进水压力：一次侧：0.35MPa；二次侧：0.5MPa。

3）换热方式：水-水换热。

4）材质：板片材质：304不锈钢，密封垫片材质：EPDM，接口材质：304不锈钢，框架材质：碳钢防腐，设备材质需适应工作介质，并无浸出，不污染水质，且其流速、污垢热阻值、粘附速率、腐蚀速率需符合规范GB50050中3.1.5条的规定。换热面积不小于15m2。

5）设计寿命（易损部件除外）＞20年。

（4）其他（相关标准、噪声等）

1）噪声：设备噪声符合标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348，机器上方1.5米或周围1米测量出的噪音级别应不大于85dBA；对于噪音级别高于85dBA的机器，卖方应采用隔音降噪措施。

2）供货界限：设备进出口法兰，附带配对法兰、垫片、紧固件，法兰连接标准为GB/T9124.1-2019，压力等级PN1.0MPa。

1. 项目要求

1.资质要求：营业执照应含有设备及生产制造相关项。

1. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
2. 税率及价格：所有含税价格均为含 13 % 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
3. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：合同签订后货到现场验收合格后支付合同总额97%。同时开具全额13%增值税专用发票，剩余合同总价的3%作为质量保证金，质量保证金在设备安装完成验收合格证书签署之日起连续正常运转12个月无质量问题或设备到厂18个月。

6.到货周期：预计2025年8月，具体到货接买方通知。

7.、要求厂家提供的资料：

1）土建由买方负责，投标方负责向招标方提供准确的设备基础条件图及工艺平面布置图。

8.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。