谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号： YGCG2025245

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目真空炉热水泵采购。

- 业务管理部门:   工程部

- 项目内容

①供货范围：投标方应成套供应如下设备

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空炉热水泵 | （1）介质情况： 净循环水（SS≦50mg/L；正常pH：6~9；温度5~60℃；比重1.0）。 （2）操作情况： 运行状态：连续运行。 （3）技术参数及性能要求 1）同步自吸泵2台，单台流量Q＝40m3/h；扬程H＝25m，自吸高度不小于6.0m。 2）水泵材料：泵体球墨铸铁、叶轮及过流部件304不锈钢，泵轴采用45#钢。 3）电机：与水泵配套，电压为380V，防护等级IP55，带防雨罩，绝缘等级：F，电机功率不小于1.15倍轴功率。电机能效不低于《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020中2级能效标准。 4）效率：水泵工作点应在性能曲线的高效区内，并且在最佳点或偏左。 5）水泵在任何工况下运行均不产生汽蚀。 6）运行流量为90~110%额定流量。 7）设计寿命：大于20年。 （4）其他（相关标准、噪声等） 1）噪声：设备噪声符合标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348，机器上方1.5米或周围1米测量出的噪音级别应不大于85dBA；对于噪音级别高于85dBA的机器，卖方应采用隔音降噪措施。 2）供货界限：设备进出口法兰，附带配对法兰、垫片、紧固件，法兰连接标准为GB/T9124.1-2019，压力等级PN1.0MPa。 | 2台 |  |
| 2 | 提供资料 | （1）提供设备电子版图及最终蓝图，包括设备布置图、安装图、基础及荷载分布图、性能表；设备水、电、气、仪等用量、接口条件和要求；设备安装检修说明及最大件尺寸、重量；设备操作维护手册；备品备件及易损件清单；以上资料需要提供电子可编辑文件，即文件类型为*.doc、*.dwg(AutoCAD 2007)、*.xls等。 （2）所提交的图纸须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。电子版图纸需注明版本号，如有更新，须及时告知业主和设计单位。 （3）成套电控装置的正规说明书，系统图、原理图、端子接线图、电缆导线表（正式蓝图需加盖公章）；PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。 |  |  |

② 技术要求

| 一、技术规格、使用参数（条件）及技术要求 |  |
| --- | --- |
| （一）熔炼炉热水泵 |  |
| 1、型号及规格 | （1）技术参数及性能要求 1）同步自吸泵2台，单台流量Q＝40m3/h；扬程H＝25m，自吸高度不小于6.0m。 2）水泵材料：泵体球墨铸铁、叶轮及过流部件304不锈钢，泵轴采用45#钢。 3）电机：与水泵配套，电压为380V，防护等级IP55，带防雨罩，绝缘等级：F，电机功率不小于1.15倍轴功率。电机能效不低于《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020中2级能效标准。 |
| 2、 介质 | （1）介质情况：净循环水（SS≦50mg/L；正常pH：6~9；温度5~60℃；比重1.0）。 |
| 3、技术性能参数 | - 操作情况：运行状态：连续运行。 - 效率：水泵工作点应在性能曲线的高效区内，并且在最佳点或偏左。 - 水泵在任何工况下运行均不产生汽蚀。 - 运行流量为90~110%额定流量。 - 设计寿命：大于20年。 - 其他（相关标准、噪声等） 1）噪声：设备噪声符合标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348，机器上方1.5米或周围1米测量出的噪音级别应不大于85dBA；对于噪音级别高于85dBA的机器，卖方应采用隔音降噪措施。 2）供货界限：设备进出口法兰，附带配对法兰、垫片、紧固件，法兰连接标准为GB/T9124.1-2019，压力等级PN1.0MPa。 |
| 4、 安装环境 | 设备为室外露天布置 |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有泵的生产、制造等服务相关项，不接受代理商、经销商投标。

- 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含 13 % 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

- 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：合同签订后预付合同总额30%，货到现场安装完成验收合格后支付合同总额60%，质保期满一年无质量问题后无息支付合同总额10%或卖方开具银行保函代替质量保证金。

- 6.到货周期：预计2026年1月30日前，具体到货日期接买方通知。

- 7.工期：现场具备施工条件，20日历天完成交工验收。

- 8、安装范围：

- 1）配套管道买方供至设备接口处1米，其余由投标方实施。

- 2）配电系统界区：买方负责动力电源接入投标方提供的进线柜，投标方负责从电源进线柜出线后端所有设备设施的连接及相关配置。设备所有仪表、控制系统由投标方负责。

- 3）土建由买方负责，投标方负责向招标方提供准确的设备基础条件图及工艺平面布置图。

- 9.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。